## 汇总
附件一：广西北投环保水务集团有限公司防城港企沙水厂自控改造设备采购及安装工程项目标的物清单
序号 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 技术参数性能要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 全彩枪式摄像机 | 海康威视牌 | 400万室外枪机网络摄像机 | 白天、夜晚图像自动转换模式全彩录像 | 15 | 台 | 包含了13%税费、安装费、调试费、运输费、卸货费、材料费、售后服务、设备维护费、设备费等完成该工程的所有费用。
2 | 室外摄像球机 | 国产 | 200万网络监控室外球机摄像头红外100米 | 含支架、地笼、立杆等 | 13 | 台
3 | POE防雷器 | 国产 | 24路导轨式防雷器 | 24路导轨式 | 1 | 套
4 | 硬盘录像机 | 康威视牌 | 32路超高清像素网络硬盘录像机+6T硬盘 | 32路超高清像素网络硬盘录像机+6T硬盘 | 1 | 台
5 | 大屏 |  | 3*3拼接大屏，以及安装辅材 | 3*3拼接大屏 | 1 | 台
6 | 工业级光电口路由器 | TP-LINK | 4光 12电 | 4光 12电 | 1 | 台
7 | 室外防水专用8芯光纤 | 电信国标 | 8芯 | 室外防水专用 | 1900 | m
8 | 室外防水超五类网线全铜8芯 | 海康 | 8芯 | 室外防水超五类 | 300 | m
9 | 2*1.0电源线 | 电信国标 | 2*1.0 | 电源线 | 1900 | m
10 | 监控专用2*1.0电源线 | 电信国标 | 2*1.0 | 监控专用 | 400 | m
11 | 光纤收发器 | 税捷千兆 | 单模单纤光纤收发器 千兆传输 | 规格:单模单纤光纤收发器 千兆传输 | 21 | 套
12 | PC工作站 |  | 型号规格:I5/16G/1T/WIN10/三年保修/27寸显示器 | I5/16G/1T/WIN10/三年保修/27寸显示器 | 3 | 台
13 | 网络打印机 | 惠普 | 打印复印一体机 A3/A4黑白 | 打印复印一体机 A3/A4黑白 | 1 | 台
14 | 工业路由器 | TP-LINK | RE3200G2/5个千兆口带防火墙 | RE3200G2/5个千兆口带防火墙 | 1 | 台
15 | 西门子PLC | 西门子 | 带IO采集模块、通讯模块 | 含柜体、触摸屏、配件等 | 5 | 台
16 | 就地PLC操作箱 | 国产 | 不锈钢双门，西门子PLC | 含柜体、触摸屏、配件等 | 4 | 台
17 | 排泥电磁阀操作箱 | 国产 | 1400*800*300 AC220V | 就地安装 | 4 | 台
18 | 排泥阀控制箱 | 国产 | 1000*800*300 AC380V | 就地安装 | 2 | 台
19 | 排泥电动阀 | 上海湖泉 | DN32/AC380 | 就地安装 | 4 | 个
20 | 排泥电动阀 | 上海湖泉 | DN32/AC380 | 就地安装 | 20 | 个
21 | 污泥界面仪 | HACH | SC00变送器+SONATAX sc超声波传感器+转肘式安装硬件 | 含安装支架等 | 1 | 台
22 | 浊度仪 | HACH | 高浊，带10m原装电缆,材质:PVC,带自动清洗机械刮片 | 高浊，带10m原装电缆,材质:PVC,带自动清洗机械刮片 | 1 | 台
23 | 浊度仪 | HACH | 低浊，带10m原装电缆,材质:PVC,带自动清洗机械刮片 | 低浊，带10m原装电缆,材质:PVC,带自动清洗机械刮片 | 1 | 台
24 | 电力电缆 YJV-5*4 | 珠江 | YJV-5*4 | 阀门电机电缆 | 800.00 | m
25 | 控制电缆 RVVP-4*1.5 | 珠江 | RVVP-4*1.5 | 仪表信号电缆 | 800.00 | m
26 | 控制电缆 RVVP-8*1.5 | 珠江 | RVVP-8*1.5 | 仪表信号电缆 | 600.00 | m
27 | 6芯多模光缆 |  | 6芯多模 |  | 400.00 | m
28 | 吸泥机操作箱 | 国产 | 700*600*300 | 含箱体、配件等 | 1 | 台
29 | 电磁阀 | 上海湖泉 | AC220V，DN50 | 就地安装 | 6 | 台
30 | 浮渣感应器 | 国产 | 不锈钢材质 | 就地安装 | 2 | 台
31 | 感应机构 | 国产 | 0.75KW，AC380V | 含安装支架等 | 2 | 台
32 | 点接电真空表 | 伊莱科 | ZX-100 -0.1-0Mpa | 就地安装 | 1 | 台
33 | PLC柜 | 西门子 | 就地操作箱 | 含箱体、触摸屏、配件等 | 6 | 台
34 | 水冲阀 | 上海湖泉 | DN400,电动蝶阀 | 电动蝶阀 | 6 | 个
35 | 气冲阀 | 上海湖泉 | DN300,电动蝶阀 | 电动蝶阀 | 6 | 个
36 | 排气阀 | 上海湖泉 | DN40,电动蝶阀 | 电动蝶阀 | 6 | 个
37 | 反冲洗排水阀 | 上海湖泉 | DN200,电动蝶阀 | 电动蝶阀 | 6 | 个
38 | 清水调节阀 | 上海湖泉 | DN400,电动调节蝶阀 | 电动调节蝶阀 | 6 | 个
39 | 滤池液位差 |  | 0-3米,两线制 | 两线制 | 6 | 套
40 | 滤池液位 |  | 0-3米,两线制 | 两线制 | 6 | 套
41 | 电力电缆 YJV-5*4 | 珠江 | YJV-5*4 | PLC电源电缆 | 300.00 | m
42 | 控制电缆 RVVP-4*1.5 | 珠江 | RVVP-4*1.5 | RVVP-4*1.5 | 400.00 | m
43 | 控制电缆 RVVP-8*1.5 | 珠江 | RVVP-8*1.5 | RVVP-8*1.5 | 500.00 | m
44 | 6芯多模光缆 |  | 6芯多模 |  | 600.00 | m
45 | PLC柜 | 西门子 | 柜体2200*800*600，S7-1200 | 含柜体、触摸屏、配件等 | 1 | 台
46 | 反洗水泵软启动柜 | 定制 | 1600*800*600，485 | 1600*800*600，485 | 3 | 台
47 | 反洗风机软启动柜 | 定制 | 1600*800*600，485 | 1600*800*600，485 | 2 | 台
48 | 水浸开关 | 国产 | 上下2个位置，不锈钢材质 | 上下2个位置，不锈钢材质 | 1 | 个
49 | PLC柜 | 西门子 | 2200*800*600 | 含柜体、触摸屏、配件等 | 1 | 台
50 | 进水调节阀 | 上海湖泉 | DN50,AC220V | DN50,AC220V | 4 | 台
51 | 出料调节阀 | 上海湖泉 | DN50,AC220V | DN50,AC220V | 4 | 台
52 | 液位计 | 国产 | 0-5m,4-20mA两线制 | 0-5m,4-20mA两线制 | 2 | 套
53 | 流量计 |  | 0-10m3/h，电磁流量计 | 0-10m3/h，电磁流量计 | 2 | 套
54 | 电力电缆 YJV-5*4 | 珠江 | YJV-5*4 | PLC电源电缆 | 500.00 | m
55 | 控制电缆 RVVP-4*1.5 | 珠江 | RVVP-4*1.5 | 仪表信号电缆 | 100.00 | m
56 | 控制电缆 RVVP-8*1.5 | 珠江 | RVVP-8*1.5 | 阀门控制电缆 | 100.00 | m
57 | 6芯多模光缆 |  | 6芯多模 |  | 200.00 | m
58 | 通讯模块 | 国产 | 光电口转接 | 加装通信转换电箱 | 1 | 台
59 | 6芯多模光缆 |  | 6芯多模 |  | 300.00 | m
60 | 西门子PLC | 西门子 | 2200*800*600，S7-1200 | 含柜体、触摸屏、配件等 | 1 | 台
61 | 液位计 | 西门子 | 量程:0-5米，两线制 | 量程:0-5米，两线制 | 1 | 套
62 | 送水泵启动柜 | 国产 | 送水泵和阀门操作 | 含柜体、触摸屏、配件等 | 4 | 台
63 | 浊度仪 | 哈希 | 量程:0.001mg/1～50g/l 精度：5% 带10m原装电缆,材质:PVC | 量程:0.001mg/1～50g/l 精度：5% 带10m原装电缆,材质:PVC | 1 | 台
64 | 余氯计 | 哈希 | 量程:0-10mg/L；准确度：±5%或±0.04mg/L | 量程:0-10mg/L；准确度：±5%或±0.04mg/L | 1 | 台
65 | 出口总管压力 | 国产 | 量程:0-1MPa，4-20mA，两线制 | 量程:0-1MPa，4-20mA，两线制 | 2 | 台
66 | 电力电缆 YJV-5*4 | 珠江 | YJV-5*4 | PLC电源电缆 | 200.00 | m
67 | 控制电缆 RVVP-4*1.5 | 珠江 | RVVP-4*1.5 | 仪表信号电缆 | 400.00 | m
68 | 控制电缆 RVVP-8*1.5 | 珠江 | RVVP-8*1.5 | 阀门控制电缆 | 400.00 | m
69 | 6芯多模光缆 |  | 6芯多模 |  | 500.00 | m
70 | 组态软件 | 亚控科技 | 60000点（开发版） | 60000点（开发版） | 1 | 套
71 | 组态软件 | 亚控科技 | 60000点（运行版） | 60000点（运行版） | 3 | 套
72 | 中控程序 | 国产 | 按全厂工艺定制 | 按全厂工艺定制 | 1 | 套
73 | Web端 | 国产 |  | 1.基础功能、大屏、工艺流程、设备监控、远程控制、视频监控等定制化内容 | 1 | 套
74 | 小程序 | 国产 |  | 1.基础功能、大屏、工艺流程、设备监控、远程控制、视频监控等定制化内容 | 1 | 套